## Slide 1: Studiu de caz: Diagnosticul sistemelor de încălzire și apă caldă din Municipiul Tulcea
Proiect ”The potential for starting and developing a business for integrated technology based on heat pumps, thermal energy storage and smart control systems in order to enable the decarbonization in Romania” – EEA & Norway grants 2014 - 2021

## Slide 2: CUPRINS
Scurtă prezentare a Municipiului Tulcea
Sistemul de încălzire și de alimentare cu apă a Municipiului Tulcea
Analiza consumului energetic
Concluzii

## Slide 3: Municipiul Tulcea
Populație: 65.624 locuitori la 01.12.2021(90.553 locuitori în 2002)
Număr locuințe: 33.721 (la 31.12.2021), suprafață locuibilă: 1.322.144 m2, suprafață medie pe locuință: 39,2 m2.
Suprafață: 199 km2
Climă temperat-continentală cu influențe sub-mediteraneene. Temperatura medie anuală este 10,8 grade. Temperatura maximă înregistrată a fost de 40,3 grade, iar minima a fost de -26,8 grade Celsius în anul 1942.
Precipitațiile medii anuale sunt de 350–500mm. Debitele Dunării sunt în medie, la Tulcea, de aproximativ 5000-6000 mc/s, minimele fiind de 2000 mc/s, iar maximele de 15.000-16.000 mc/s.

## Slide 4: Temperaturi și precipitații medii - Tulcea

## Slide 5: Sistemul de încălzire și alimentare cu apă caldă* – Energoterm SA
Înfiinţată prin reorganizarea Direcţiei Servicii Termice Tulcea la data de 01.07.2005, prin HCL 144/26.05.2005, acţionar majoritar: Consiliul Local Tulcea.
Sistem centralizat de încălzire care cuprinde un cazan de apă fierbinte CAF (combustibil gaz natural), cu capacitatea de 50 Gcal/h (1990, renovat 2000), reţele de transport, 15 puncte termice, reţele de distribuţie şi un sistem de încălzire format din şase centrale de cvartal, ce funcţionează pe bază de gaz natural.
Reţeaua primară de termoficare transportă apa fierbinte pe o lungime de 11,6 km, prin conducte din oţel cu diametre cuprinse între 150mm-800mm, montate parţial suprateran şi parţial subteran, în canale din beton. Izolaţia termică a reţelelor este de tip înfăşurare cu saltele din vată minerală, cu grosimi cuprinse între 50-100 mm pentru conducte amplasate suprateran, protejate cu tablă zincată, şi grosimi cuprinse între 40-80 mm pentru conductele amplasate subteran, protejate cu carton bituminat. Reţelele termice de transport nu sunt prevăzute cu compensatoare, de-a lungul reţelei sunt amplasate lire de dilataţie.
Prin intermediul staţiei de repompare, amplasată în str. Spitalului, presiunea agentului termic primar este ridicată la 30 mCA. De aici, prin reţelele primare, agentul termic este distribuit punctelor termice din ansamblul de locuinţe din municipiul Tulcea. Staţia intermediarã de pompare (S.I.P.) este proiectată să vehiculeze un debit de 780 m³/h agent termic la o înălţime de pompare de H=30 mCA.
* sursa: www.energotermtulcea.ro

## Slide 6: Energoterm SA
Distribuţia energiei termice către consumatori se realizează prin intermediul a 15 puncte termice. Reţea de distribuţie aferentă punctelor termice, are o lungime a traseului de 27,6 km şi este formată din conducte izolate clasic, pozate subteran în canale de protecţie. Activitatea de producere şi furnizare a energiei termice şi preparare a apei calde menajere se desfăşoară şi prin intermediul a şase centrale termice de cvartal.

## Slide 7: Energia termică distribuită (Anuarul statistic 2022)

## Slide 8: Consumul de gaze naturale (Anuarul statistic 2022)

## Slide 9: Diagnostic sistem Tulcea – mai 2023
6686 utilizatori (88-90% PF)
780+ debranșări în 2022
Din iarna 2021/22: CAF modular (3 x 6 Gcal), funcționează constant la capacitate de cca 1,4 – 1,5 Gcal
Construcțiile noi primesc autorizații de construcție doar dacă includ soluții de încălzire pe orizontală (centrale pe gaz)
Extinderea rețelei de gaze naturale, cu racordare directă a imobilelor
Randament producție energie termică:
1,6 – 2,7 MW gaz -> 1 GCal
Centralele de cartier încălzesc între 40 și 345 apartamente.

## Slide 10: Evoluție consum (mii lei) 24 puncte consum – instituții publice sursa: Primăria Mun. Tulcea
 | Energie electrică | Gaz natural | Energie termica | Combustibil lichid - motorină
2020 | 2.943,00 | 16.843,20 | 417,30 | 111.63
2021 | 3.508,40 | 23.726,50 | 362,00 | 157
2022 | 5.007,70 | 33.480,60 | 582,10 | 148.65

## Slide 11: Mulțumesc!